# 直梯运行状态智能化诊断报告

# 一、直梯整体运行健康度

系统整体健康得分: 29.99 分 | 整体健康等级: H4

| 检测部件 | 部件得分 | 具体故障项 | 故障项得分/等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 100.0 (H1) | motor_fault | 100.0 / H1 |
| 曳引机 | 100.0 (H1) | bearing_fault | 100.0 / H1 |
| 曳引机 | 100.0 (H1) | bolt_loose | 100.0 / H1 |
| 钢丝绳 | 29.99 (H4) | rms_baseline_ratio | 29.99 |
| 导轨 | 100.0 (H1) | wear_percent | 100.0 |
| 轿厢 | 94.95 (H1) | avg_vibration | 94.95 |

# 二、设备环境与采样信息

本次报告聚焦于得分最低的预警项。该信号采集于位置【中科院东侧】的【钢丝绳】部件。

| 触发报警传感器编号 | 81026 |
| --- | --- |
| 数据采样率 (Hz) | 8000.0 |
| 采集通道数量 | 1 |

# 三、深度诊断结论

判定结果：【钢丝绳 - wire_rope】健康度异常

经系统计算，该指标当前得分为 29.99 分，为本次巡检中情况最差环节。

# 四、可视化分析验证

图1：原始信号时域波形

图2：原始信号频谱图 (FFT)

图3：包络解调谱

# 五、专家评估与维修建议

【高危】钢丝绳RMS振幅极高，疑似严重打滑或张力极度不均，必须立刻停梯进行曳引轮和钢丝绳探伤检测！

# 六、报告说明

1. 本报告由人工智能系统自动生成，诊断结论基于采集数据的数字模型推导。
2. 实际维护和配件更换作业，请严格结合现场物理检测和专业工程师二次确认。
3. 请妥善保管此报告，作为设备全生命周期管理的依据。